## Hoja 1
ICC128 | Ud | Caldera a gas oil, colectiva, de baja temperatura, de pie, de chapa de acero.
Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento térmico y puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gas oil o gas, potencia útil de 85 a 120 kW, peso 450 kg, dimensiones 1522x800x1157 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones con varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de temperatura exterior, y sonda de temperatura para regulación de la temperatura de impulsión o retorno del agua, construcción compacta. Incluso válvulas de corte, filtro de gas oil, medidor de gas oil, válvula de seguridad, purgadores, y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir el ducto para evacuación de los productos de la combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt38cbu071ac |  | Ud | Caldera de pie, de baja temperatura, con cuerpo de chapa de acero, gran aislamiento térmico y puerta frontal con posibilidad de giro a izquierda o a derecha, para quemador presurizado de gas oil o gas, potencia útil de 85 a 120 kW, peso 450 kg, dimensiones 1522x800x1157 mm, con cuadro de regulación para la regulación de la caldera en función de la temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones con varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de temperatura exterior, y sonda de temperatura para regulación de la temperatura de impulsión o retorno del agua, construcción compacta. | 1 | 52493800 | 52493800
mt38ccg100a |  | Ud | Quemador presurizado modulante para gas oil, de potencia máxima 120 kW, con encendido electrónico. | 1 | 8132270 | 8132270
mt37sve010a |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". | 2 | 42936 | 85.872
mt38sss210a |  | Ud | Filtro de gas oil retenedor de residuos de aluminio, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,1 mm de diámetro, con rosca de 3/8". | 1 | 51264 | 51.264
mt38sss200b |  | Ud | Medidor de gas oil, para roscar, de 3/8" de diámetro nominal, caudal máximo de 200 l/h y temperatura máxima del líquido conducido 60°C, incluso racores de conexión. | 1 | 3453440 | 3453440
mt37svs010a |  | Ud | Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de presión. | 1 | 45532 | 45.532
mt37sgl020d |  | Ud | Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 90066 | 180.132
mt38sss120 |  | Ud | Pirostato de rearme manual. | 1 | 724802 | 724.802
mt38www050 |  | Ud | Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, compuesto por 1 m de tubo de acero negro de 1/2" y embudo desagüe, incluso accesorios y piezas especiales. | 1 | 154410 | 154.41
mt35aia010a |  | m | Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de mampostería (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545, no propagador de la llama. | 10 | 3794 | 37.94
mt35cun020a |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). | 20 | 4221 | 84.42
mt38ccg011a |  | Ud | Puesta en marcha del quemador para gas oil. | 1 | 1544100 | 1544100
mt38www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de calefacción. | 1 | 17294 | 17.294
mt37www010 |  | Ud | Material auxiliar para instalaciones de plomería. | 1 | 14412 | 14.412
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 67019700
2 |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h | Oficial calefactor. | 4.715 | 68579 | 323.348
mo103 |  | h | Medio oficial calefactor. | 4.715 | 42708 | 201.368
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 524.716
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 67544400 | 1350890
Coste de mantenimiento decenal: 75.784.830G en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 68895300