## Hoja 1
ICF020 | Ud | Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por embocaduras tubulares.
Fancoil horizontal sin envolvente, con descarga por embocaduras tubulares, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt42ftc500eab |  | Ud | Fancoil horizontal sin envolvente, con descarga por embocaduras tubulares, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. | 1 | 4989430 | 4989430
mt42vsi010dg |  | Ud | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador; incluso conexiones y montaje. | 1 | 1029400 | 1029400
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 2 | 50924 | 101.848
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tarugos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 226468 | 226.468
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 6347140
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial instalador de aire acondicionado. | 3.887 | 68579 | 266.565
mo104 |  | h | Medio oficial instalador de aire acondicionado. | 3.887 | 42708 | 166.006
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 432.571
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 6779710 | 135.594
Coste de mantenimiento decenal: 1.936.286G en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 6915310