## Hoja 1
IOJ030 | m² |  | Protección pasiva contra incendios de ductos metálicos de ventilación y extracción de humos, con lanas minerales.
Sistema de protección pasiva contra incendios de ducto metálico vertical de sección rectangular para garantizar la resistencia al fuego EI 15, mediante el recubrimiento con paneles de lana mineral, de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0,031 W/(mK). Incluso pernos electrosoldados para la fijación de los paneles a la superficie metálica, tornillos helicoidales de acero inoxidable de 80 mm de longitud, para la unión de juntas longitudinales entre paneles aislantes, pasta intumescente en base acuosa para el sellado ignífugo de paso de ductos metálicos entre sectores de incendio, adhesivo incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, para el sellado ignífugo del encuentro entre la lana mineral y el paramento, y perfil en L, de acero galvanizado, de 30 mm para el refuerzo del encuentro entre la lana mineral y el paramento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt42coi120cb |  | m² |  | Panel de lana mineral, de 40 mm de espesor, conductividad térmica 0,031 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, para la protección contra incendios de ductos metálicos rectangulares. | 1.1 | 216462 | 238108
mt12psg160d |  | m |  | Perfil en L, de acero galvanizado, de 30 mm. | 0.67 | 7716 | 5170
mt42coi036a |  | Ud |  | Cartucho de pasta intumescente en base acuosa, color blanco, con pH neutro y sin disolventes, para sellado ignífugo de paso de ductos metálicos entre sectores de incendio. | 0.02 | 250576 | 5012
mt42coi035a |  | kg |  | Adhesivo incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, de fraguado lento, para sellado ignífugo del encuentro entre la lana mineral y el paramento. | 0.05 | 62299 | 3115
mt42coi037a |  | Ud |  | Pernos electrosoldables de 40 mm de longitud, para fijación del panel a la superficie metálica. | 18 | 1218 | 21924
mt42coi038b |  | Ud |  | Tornillo helicoidal de acero inoxidable de 80 mm de longitud, para la unión de juntas longitudinales entre paneles aislantes. | 4 | 1624 | 6496
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 279825
2 |  |  |  | Mano de obra
mo054 |  | h |  | Oficial instalador de aislamientos. | 0.496 | 40067 | 19873
mo101 |  | h |  | Medio oficial instalador de aislamientos. | 0.496 | 24809 | 12305
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 32178
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 312003 | 6240
Coste de mantenimiento decenal: 15.912G en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 318243